## Sheet1
2026-01-30
| Марка котла/Марка горелки | Год оборудования | Время | Котлы |  |  | Сетевые насосы |  |  | Подпиточные насосы |  |  | Топливные ёмкости | [6 empty] | Ёмкости вода |  |  |  |  | t c ̊ воды |  |  | t c ̊ воды по температурному графику |  | Давление на подаче кгс/см2 | Давление на обратке кгс/см2 | Расход подпиточной воды за сутки, куб | Дежурные котельной |  | Примечания
|  |  |  | Работа № | Резерв № | Ремонт № | Работа № | Резерв № | Ремонт № | Работа № | Резерв № | Ремонт № | всего | объем м³ | в работе | в резерве | Остаток топлива на утро, м³ | Расход топлива за сутки, м³ | в ремонте | всего | объем м³ | в работе | в резерве | в ремонте | наружная (улица) | подача | обратка | подача | обратка |  |  |  | ночь | день
| Котельная №1 | Белоярск №1 ул. Набережная 8 | [33 empty] | 83499323373 , сот. 89028575790, Начальниу участка ЦТС Климов И.В.89519857336
1 | КСВ-3,0/PG93 "UNIGAS" №0805505 | 2007 | 00.00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 25 | 1.2 |  | 16008 | 6031 |  | 1 | 50 | 1 |  |  | -34 | 86 | 64 | 86 | 64.5 | 5.5 | 3.8 | 0 | Витязев, Кожевников | Канев Нагибин
|  |  | 03.00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [13 empty] | -36 | 88 | 67 | 88 | 65.8 | 5.5 | 3.8
|  |  | 06.00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [13 empty] | -37 | 89 | 66 | 89 | 66.4 | 5.5 | 3.8
2 | "КИМАП-ИПАК" -3,5/"WEUSHAUPT" | 2016 | 09.00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [13 empty] | -36 | 88 | 65 | 88 | 65.8 | 5.5 | 3.8
|  |  | 12:00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [13 empty] | -36 | 88 | 65 | 88 | 65.8 | 5.5 | 3.8
3 | КВА 3,2/PG93"UNIGAS"№06140440 | 2010 | 15:00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [13 empty] | -36 | 88 | 65 | 88 | 65.8 | 5.5 | 3.8
|  |  | 18:00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [18 empty] | 5.5 | 3.8
|  |  | 21:00 | 1.3 | 2 |  | 1,2,4 |  |  | 1 | 2 | [18 empty] | 5.5 | 3.8
| Котельная №2 | Белоярск №2 ул. Юбилейная 11 | [33 empty] | 83499323387 , сот. 89028575687,
1 | KBA-3,2/PG93"UNIGAS"№1009117 | 2010 | 00.00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 25 | 1.2 |  | 17589 | 12023 | - | 1 | 50 | 1 |  |  | -35 | 87 | 65 | 87 | 65.2 | 5.5 | 4.5 | 10 | Витязев, Лаптандер | Терентеев Подронхасов
|  |  | 03.00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [13 empty] | -36 | 88 | 66 | 88 | 65.8 | 5.5 | 4.5
2 | KBA-3,0/PG510"UNIGAS" | 2007 | 06.00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [13 empty] | -35 | 87 | 66 | 87 | 65.2 | 3.8 | 4.5 |  |  |  |  | выкл 4
|  |  | 09.00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [13 empty] | -37 | 89 | 67 | 89 | 66.4 | 5.5 | 4.5
3 | KCBA-3,0/PG510"UNIGAS" | 2004 | 12:00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [13 empty] | -34 | 86 | 65 | 86 | 64.5 | 5.5 | 4.5
|  |  | 15:00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [13 empty] | -34 | 86 | 65 | 86 | 64.5 | 5.5 | 4.5
4 | KCBA-3,0/PG510"UNIGAS" | 2005 | 18:00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [18 empty] | 5.5 | 4.5
|  |  | 21:00 | 2,3,4 | 1 |  | 2,3,4 | 1 |  | 2 | 1 | [18 empty] | 5.5 | 4.5
| Котельная №3 | Щучье №3
1 | Thermax Revoterm -2,68 Гкал |  | 00.00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 |  | 1 | 1.2 | 1 | 1 | - | 2130 | 0,2 | 4 | 4/100 |  | 1/1000 |  | -42 | 95 | 70 | 94 | 69.4 | 4.2 | 3 | 0.1 | Варцапов | Худи
|  |  | 03.00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [13 empty] | -42 | 95 | 70 | 94 | 69.4 | 4.2 | 3
|  |  | 06.00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [13 empty] | -44 | 95 | 70 | 95 | 70 | 4.2 | 3 |  |  |  |  | Худи 89004029551
|  |  | 09.00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [13 empty] | -44 | 95 | 70 | 95 | 70 | 4.2 | 3
2 | Thermax Revoterm -2,68 Гкал | 1985 | 12:00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [13 empty] | -42 | 95 | 70 | 94 | 69.4 | 4.2 | 3
|  |  | 15:00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [13 empty] | -40 | 93 | 69 | 92 | 68.2 | 4.2 | 3
|  |  | 18:00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [18 empty] | 4.2 | 3
|  |  | 21:00 | 1 | 2 |  | 4 | 1,2,3,5 |  | 3 | 1,2,4 | [18 empty] | 4.2 | 3
| Котельная №4 | Катравож №4 ул. Маслова б/2
1 | KСВ-3,0 PG93"UNIGAS"№0904745 | 2022 | 00.00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 |  | 1 | 50 | 1 | 1 | - | 8693 | - | 1 | 50 | 1 |  |  | -36 | 88 | 65 | 88 | 65.8 | 3.8 | 2.8 | - | Ковшин, Терентьев | Серасхов Конев
|  |  | 03.00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [13 empty] | -38 | 90 | 67 | 90 | 67 | 3.8 | 2.8
|  |  | 06.00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [13 empty] | -39 | 91 | 67 | 91 | 67.6 | 3.8 | 2.8
2 | КСВ -3,0/RG93R"UNIGAS"№0901048 | 2014 | 09.00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [13 empty] | -40 | 92 | 68 | 92 | 68.2 | 3.8 | 2.8
|  |  | 12:00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [13 empty] | -37 | 89 | 66 | 89 | 66.4 | 3.8 | 2.8
3 | ВК-22-3,2/PG93"UNIGAS"№1212515 | 2006 | 15:00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [13 empty] | -35 | 87 | 65 | 87 | 65.2 | 3.8 | 2.8
|  |  | 18:00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [18 empty] | 3.8 | 2.8
|  |  | 21:00 | 2.3 | 1 |  | 1 | 2,3,4 |  | 1 | 2 | [18 empty] | 3.8 | 2.8
Note on R5: в литрах
Note on S5: в литрах
Note on R14: в литрах
Note on S14: в литрах